## List1
TROŠKOVNIK ZA KLIMATIZACIJSKI SUSTAV U MLIJEČNOJ HIŽI NA GRADSKOJ TRŽNICI, AUGUSTA ŠENOE 12 - PRILOG 2
A | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
1 | Dobava i ugradnja:
Dizalica topline vodenog sustava grijanja/hlađenja, modularne izvedbe za međusobno spajanje do 16 modula, sa zrakom hlađenim kondenzatorom i inverterskim hermetički zatvorenim scroll kompresorima, sa visokoučinkovitim cijevnim izmjenjivačem tipa 'shell and tube', ugrađenom mikrokomprocesorkom zaštitom i samodijagnostikom, funkcijom zaštite od smrzavanja, zaštita od pregijavanja, zaštita preopterećenja komresora, zaštita prekretanja faza napojnih kabela, ugrađena zaštita niskog protoka tehničke vode ’Flovv switch', raspodjela rada kompresora radi ravnomjernog opterećenja. Uređaj kompaktnih dimenzija sa opcijom spajanja na ModBUS sustav, sljedećih tehničkih karakteristika:
- rashladni učinak: Qhl = 33,0 kW - apsorbirana snaga: 12,26 kW - EER = 2,69 - temperatura vode (polaz / povrat): 7 /12 °C - temperatura vanjskog zraka: 35 °C - ogrijevni učinak: Qgr = 36,0 kW - apsorbirana snaga; 10,78 kW - COP = 3,34 - temperatura vode (polaz / povrat): 45 / 40 #C - vanjska temperatura zraka: 7 °C - napajanje: 3 Ph / 380415 V / 50 Hz - inverterska regulacija kapaciteta (%) - dimenzije uređaja (Š x D x V) (mm): 1340 x 845 x 1605 - rashladno sredstvo: R410A - pad tlaka u isparivaču: 101,14 kPa - protok vode: 1,58 l/s - dimenzije priključaka: DN40 - razina zvučnog tlaka: 62,1 dB(A) - područje hlađenja: -15 °C do +52°C - područje grijanja. -20 °C do -40 °C
| U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti. | kom | 1 | * | *
2 | Dobava i montaža postolja za ugradnju dizalice topline zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom. | kg | 120 | * | *
3 | Dobava i ugradnja:
Set antivibracijskih nosivih nogica za instalaciju dizalice topline na vanjski podest. Izrađeno od galvanizirajućeg čelika s elastomerom.
| U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti. | kpl | 1 | * | *
4 | Puštanje u pogon zrakom hlađene dizalice topline uključivo sljedeće: vizulanu provjera oštećenja, radne tvari, curenja ulja ili vode, ugradnje i podloge jedinice, provjera mjera za sprječavanje vibracija. provjera električnih priključaka, napona i frekvencije napajanja svih triju faza, provjera naponske ravnoteže, rad uljnih grijača, opterećenja kompresora, provjera temperatura i tlakova ulja, radne tvari i vode, provjera funkcionalnosti prekidača protoka, temeljita provjera nepropusnosti u rashladnom krugu (uporabom detektora) od strane ovlaštenog servisera uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija. | kpl | 1 | * | *
5 | Dobava i ugradnja:
Akumulacijski prolazni međuspremnik izrađen od čelika za hidrauličku integraciju u sustave hlađenja/grijanja zajedno sa pumpom. Sadržaj 200 lit., kompletno toplinski izoliran.
Tehnički podaci: - sadržaj vode 200 l - radni/ispitni tlak 3/4 bara - debljina izolacije 75 mm - maksimalna radna temperatura min/maks. Od -10°C do 90°C
| U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti. | kom | 1 | * | *
6 | Dobava i ugradnja ventila sa zaštitom protiv zatvaranja, komplet sa navojnim spojem, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
| DN15 | kom | 1 | * | *
7 | Dobava i ugradnja ekspanzijske posude za hlađenje V=20 lit. u kompletu sa sigurnosnim ventilom DN15, podnim držačem za ugradnju na sustav hlađenja, te svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. | kpl | 1 | * | *
8 | Dobava i ugradnja prolaznog zapornog ventila, komplet sa holenderima, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
| DN40 - navojni | kom | 4 | * | *
9 | Dobava i ugradnja:
Cijevni kompenzator (fleksibilni spoj) za ugradnju na cjevovod grijanja/hlađenja kod dizalice topline.
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
| DN40 - navojni | kom | 4 | * | *
10 | Dobava i montaža:
Kazetni ventilokonvektor četverocijevnog vodenog sustava grijanja/hladenja predviđen za montažu pod strop, opremljen ventilatorom, izmjenjivačem topline, filterom te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih karakteristika: rashladni učinak: Qhl = 4,50 kW -Tvh = 7/12
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal. | kom | 2 | * | *
11 | Dobava i montaža:
Kazetni ventilokonvektor predviđen za montažu pod strop, opremljen ventilatorom, izmjenjivačem topline, filterom te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih karakteristika:
Qhl = 3,50 kW -Tvh = 7/12 ?C -Tp = 27?CST, 197CVT ogrijevni učinak: Qgr = 5,00 kW' - Tvh = 60 C - Tp = 21 C ST - protok zraka; 450/540/630 m3/h - nivo buke: 48 dB(A) - pad tlaka na vodenoj strani: 9,0 kPa - protok vode: 0,61 m3/h - dim. vodenih priključaka: 3/4' - odvod kondenzata: NO20 - dimenzije jedinice š x D * V: 600 x 230 x 600 mm - dimenzije maske š x D x V: 650 x 50 x 650 mm -težina: 19,3 kg Uključuje: - pumpa kondenzata
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal. | kom | 5 | * | *
12 | Dobava i montaža:
Žičanog upravljača ventilokonvektora, zidnog tipa, uključivo relejna kutija za upravljanje
Ožičenje za napajanje i komunikaciju: 3 x 0,75 mm2
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal, te izradu pripadajućeg ožičenja. | kom | 7 | * | *
13 | Dobava i montaža:
Relejna kutija za spajanje na ventilokonvektor i povezivanje s prostornim elektroničkim regulacijskim sklopom kao i međusobno povezivanje jedinica u master/slave konfiguraciji. Kontrolira brzinu vrtnje ventilatora i upravlja pogonom ventila jedinice. Mogućnost rada s termostatom za kontrolu usisa zraka, režima ljeto/zima te uključivanja i isključivanja ventilatora u ovisnosti o temperaturi izmjenjivača.
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal, te izradu pripadajućeg ožičenja. | kom | 2 | * | *
14 | Puštanje u pogon ventilokonvektora i regulacije od strane ovlaštenog servisera, uz davanje potrebne atestne i garancijske dokumentacije te uputa za upotrebu, sve na hrvatskom jeziku. | kpl | 1 | * | *
15 | Dobava i ugradnja zapornog ventila za ugradnju prije spoja ventilokonvektora na cjevnu mrežu, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom
| DN20 | kom | 6 | * | *
| DN25 | kom | 4 | * | *
16 | Dobava i ugradnja fleksibilne cijevi za spoj ventilokonvektora na cjevnu mrežu, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom
| DN20 | kom | 28 | * | *
| DN25 | kom | 46 | * | *
17 | Dobava i ugradnja prolaznog regulacijskog ventila neosjetljivog na utjecaj promjene dinamičkog tlaka sustava sa funkcijom podešenja protoka, sa ON/OFF elektrotermičkim pogonom 230V za regulaciju ventila motornim pogonom, koji će se ugraditi na povrati vod ventilokonvektora. U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal. Proizvod kao Danfoss ABQM
| DN 15 + pogon, 90 - 450 l/h | kom | 4 | * | *
| DN 20 + pogon, 180 - 900 l/h | kom | 2 | * | *
18 | Dobava i ugradnja automatskih ozračnih lončića sa zapornim venitlom za ugradnju na instalaciju hlađenja, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom. | kom | 2 | * | *
19 | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi u šipkama zajedno sa fitinzima, spojnim, montažnim i ovjesnim materijalom, dimenzija
| Ф22x1,2 | m | 22 | * | *
| Ф28x1,2 | m | 64 | * | *
| Ф35x1,5 | m | 26 | * | *
20 | Dobava i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda rashladnog medija, s fleksibilnim crijevima od spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer), zatvorene ćelijaste strukture, s pokrovom od polietilenske folije, sljedećih svojstava: - koeficijent otpora difuziji vodene pare: m = 7000 - vodljivost l = 0,036 W/mK - debljina s=19 mm za cijev:
| Ф22x1,2 | m | 22 | * | *
| Ф28x1,2 | m | 64 | * | *
| Ф35x1,5 | m | 26 | * | *
21 | Dobava i ugradnja PP cijevi za odvod kondenzata, zajedno sa potrebnim kanalicama, fitinzima, ovjesom te potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
| PP ∅ 32 | m | 65 | * | *
22 | Dobava i ugradnja zidnog sifona za ventilokonvektor hlađenja, za ugradnju na instalciju odvoda kondenzata prije spoja na instalaciju odvodnje građevine, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom. U cijenu uključiti uštemavanje u zid. | kpl | 1 | * | *
23 | Punjenje sustava vodom, hladna tlačna proba vodom tlaka 4 bara mjereno na najnižem mjestu instalacije, popravak eventualno propusnih mjesta, te izradu izvješća o izvršenoj tlačnoj probi | kpl | 1 | * | *
24 | Dobava etilen glikola za hlađenje u omjeru 40% glikola / 60% vode, odnosno omjer smrzavanja -20°C, te punjenje i odzračivanje sustava. Volumen instalacije:
| 180 lit. | kpl | 1 | * | *
25 | Izrada prodora za prolaz cijevi grijanja kroz zidove. Za dimenziju cijevi:
| ФCu 42x1,5 | kpl | 2 | * | *
| PP Φ 32 | kpl | 7 | * | *
26 | Upoznavanje i obuka kvalificirane osobe odabrane od strane investitora za pogon i upotrebu ugrađene opreme, te izrada zapisnika o izvršenoj edukaciji uz potpis osposobljene osobe. | kpl | 1 | * | *
27 | Balansiranje, podeševanje i puštanje u pogon sustava hlađenja/grijanja od strane ovlaštenog proizvođača opreme. | kpl | 1 | * | *
| UKUPNO INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA |  |  | * | *
B | OSTALI RADOVI
| Tekstualni opis stavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
1 | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja koju potpisuju izvođač i nadzor i predaja investitoru u 3 uvezana primjerka. Uz papirnatu verziju, predaje se i jedan primjerak u elektroničkom obliku/CD (standardni formati datoteka .doc .xls i .dwg) | kpl | 1 | * | *
2 | Ispitivanje ljetne i zimske mikroklime te izdavanje Uvjerenja od strane ovlaštene ustanove za ispitivanje radnog okoliša. Ispitivanja se vrše kad se steknu vanjski uvjeti za izvođenje istih (ljeto odnosno zima). | kpl | 1 | * | *
3 | Pripremno - završni radovi uključivo upoznavanje sa objektom, kontakti sa nadzornom službom, usklađivanje sa ostalim sudionicima u gradnji o položaju elemenata sistema, te vođenje dokumentacije gradilišta. | kpl | 1 | * | *
4 | Primopredaja izvedenih radova, izrada uputa za rad i održavanje, izrada shema izvedenog stanja, signalno obilježavanje vodova i opreme, te potrebni natpisi upozorenja i obavještenja. | kpl | 1 | * | *
5 | Upoznavanje i obuka kvalificirane osobe odabrane od strane investitora za pogon i upotrebu kotlovnice i kompresorske stanice, te izrada zapisnika o izvršenoj edukaciji uz potpis osposobljene osobe. | kpl | 1 | * | *
6 | Predaja potvrđenih jamstva, uputa o načinu rukovanja ugrađenom opremom na hrvatskom jeziku, te elaborata o izvršenim radovima | kpl | 1 | * | *
| UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  | * | *
REKAPITULACIJA
A | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA |  |  | * | *
B | OSTALI RADOVI |  |  | * | *
| UKUPNO |  |  | * | *
| PDV 25% |  |  | * | *
| SVEUKUPNO |  |  | * | *
OBAVEZNO POPUNITI POLJA OZNAČENA*
Naziv ponuditelja: _______________________________
Potpis ovlaštene osobe: _______________________________
M.P.